PospíšilíkProjekt, s.r.o.

Projektová činnost ve výstavbě

Čujkovova 1736/30

Ostrava-Zábřeh 700 30

IČO : 27786676

DIČ : CZ27786676

mobil: 606 958 052

petr.pospisilik@tiscali.cz

Technická zpráva

PS 101 – TEPELNĚ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

VYUŽITÍ KOMBINOVANÉ VÝROBY

V ZŠ KRÁSNÉ POLE - KOGENERACE

INVESTOR	:  Městský obvod Ostrava-Krásné Pole, Družební 576

STAVBA	:  Využití kombinované výroby v ZŠ Krásné Pole - Kogenerace

STUPEŇ	:  Podklad k Dokumentaci pro provádění stavby

VYPRACOVAL	:  PospíšilíkProjekt, s.r.o.

DATUM		:  07/2014

# Úvod

Přístavek kotelny bude sloužit jako zdroj tepelné energie pro technologická zařízení – kogenerační jednotka (KGJ) s akumulační nádobou.

Ve stávající kotelně jsou instalovány 3 ks kotlů WOLF NG 30-E, z nichž jeden bude odstraněn a na jeho komín připojeno spalinové potrubí KGJ.

Technická data kotle:

- tepelný výkon I. stupeň		50 – 60 kW

- tepelný výkon II. stupeň		100 – 120 kW

- obsah vody				72 l

- palivo					zemní plyn

- vstupní tlak				18 – 25 mbar

- napětí					230 V / 50 Hz

- odběr proudu			max. 1 A

- el. krytí				IP 40

# Návrh řešení

Nově instalovaným zařízením bude KGJ s akumulační nádrží a 2 ks sběrače/rozdělovače DN 125.

Technická data KG jednotky:

- jmenovitý elektrický výkon	184 kW

- max. tepelný výkon		232 kW

- max. spotřeba plynu		50 m3/h

- teplonosné médium		voda

- jmenovitá teplota vody		70/90 °C

- jmenovitý průtok			2,6 kg/s

- max. prac. tlak			600 kPa

- jmenovité napětí			230 / 400 V

- jmenovitý kmitočet		50 Hz

- jmenovitý proud			331 A

- připojovací rozměr		DN 50

Technická data akumulační nádrže:

- objem					15 m3

Akumulační nádrž bude opatřena žebříkem s obslužnou plošinou pro manipulaci v horní části nádrže. Bude zaizolovaná a dle návrhu projektanta nerezová.

V jímce u akumulační nádrže bude instalováno ponorné kalové čerpadlo pro možnost vypuštění akumulační nádrže.